Технические характеристики электродвигателя

| Наименование параметра | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания во всех режимах работы | В | 3300 |
| Мощность электродвигателя номинальная | кВт | 4000 |
| Мощность максимальная длительная | кВт | 4200 |
| КПД номинальный | о.е. | 0,958 |
| Момент номинальный | Нм | 4658 |
| Ток номинальный | А | 970 |
| Максимальный длительный ток | А | 1020 |
| Момент инерции ротора | кг·м² | 48 |
| Масса | кг | 15500 |
| Степень защиты по ГОСТу 14254 | - | IP22 |
| Система охлаждения | - | воздушная |
| Максимально допустимое осевое перемещение ротора | мм | ±2,5 |
| Исполнение электродвигателя по способу монтажа | - | IM1001 |

Защиты двигателя

| Вид защиты | Реализация защиты | Где реализована |
| --- | --- | --- |
| Токовая защита электродвигателя от многофазных замыканий | Токовая отсечка без выдержки времени | ПЧ |
| Токовая защита от однофазных замыканий на землю | Токовая защита без выдержки времени, действующая на отключение | ПЧ |
| Защита от перегрузки | Перегрузка по току 123 % — выдается предупреждение, перегрузка по току 126 % — аварийное отключение | ПЧ |
| Токовая защита от обрыва фазы | Действует на отключение без выдержки времени | ПЧ |
| Защита от превышения вибрации ротора | Двухступенчатая защита: - предупреждение; - действует на отключение без выдержки времени | СУ МП |
| Защита от перегрева магнитных подшипников |  | СУ МП |
| Защита по превышению температуры или от прекращения действия системы охлаждения |  | САУ |